SZEMPONTOK A PAKSI ATOMERŐMŰ GŐZFEJLESZTŐINEK HATÉKONY DEKONTAMINÁLÁSÁHOZ

Radó Krisztián*1, Varga Kálmán1, Schunk János2

1Radiokémia Tanszék, Veszprémi Egyetem, 8201 Veszprém, Pf:158.

2Paksi Atomerőmű Rt., 7031 Paks, Pf: 71

A Paksi Atomerőmű I-III. blokkjában az 1993-2001. közötti időszakban 24 alkalommal – esetenként 2-3 ciklusban – került sor gőzfejlesztő kémiai dekontaminálásra. Az AP-CITROX eljárás nem-regeneratív változatával végzett dekontaminálások során a dekontaminációs technológia jellemző üzemi adatairól adatbázis készült. Az üzemi adatok elemzése és a technológia korróziós hatásainak kritikai értékelése alapján megállapítható, hogy az alkalmazott AP-CITROX technológia a Paksi Atomerőmű gőzfejlesztőiben történő alkalmazásra analitikai kémiai és korróziós szempontból nem megfelelően kidolgozott.

A technológia Paksi Atomerőműben rendszeresített nem-regeneratív változata nagy acélfelületekkel rendelkező berendezések (pl. gőzfejlesztők) dekontaminálására alkalmatlan. Mivel megfelelő dekontaminációs eljárás jelenleg a Paksi Atomerőműben nem áll rendelkezésre, a szükséges technológia kidolgozását célzó kutatási-fejlesztési munkára (esetleg megvásárlására) vonatkozó stratégiai döntésék mielőbbi meghozatala elodázhatatlan.

A gőzfejlesztők dekontaminálására felhasználható technológia kifejlesztése (vásárlása) során alapvető jelentőségű az alábbi szempontok érvényesítése:

(1) Az eljárás egyidejűleg tegye lehetővé a radionuklidok hatékony eltávolítását (dóziscsökkentést) és az acélfelületek kondicionálását (a teljes felületi oxidréteg eltávolítását és az alapfém passziválását).

(2) A technológia egyaránt biztosítsa a 4. blokki nem dekontaminált és az 1-3. blokki – korábban dekontaminált - gőzfejlesztők ausztenites korrózióálló acél hőátadó csöveinek felületén kialakult, esetenként speciális oxidrétegek („hibrid” szerkezet, több mikrométeres vastagság) homogén és tökéletes oldását.

(3) Az eljárás hasznosítsa a paksi atomerőműben az elmúlt évtizedekben a gőzfejlesztő dekontaminálások során kialakult műszaki hátteret és technológiai ismereteket. Ezek alapján célszerű AP-CITROX (vagy CORD) bázisú technológia fejlesztése. Ugyanakkor, az oxálsav alkalmazásán alapuló eljárások kockázati tényezőinek tematikus elemzése elkerülhetetlen.

Előadásunkban – korábbi vizsgálati eredményekre támaszkodva – áttekintjük a kémiai dekontaminációs technológia fejlesztésének szempontrendszerét, valamint ismertetjük a kidolgozandó eljárás főbb jellemzőit és a megvalósítási folyamat (kutatás-fejlesztési project) fontosabb lépéseit.